ΦΥΛΛO ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ ..

ΠΟΛΗ : ………….

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1.Εργασίες συντήρησης Υ/Σ μέσης τάσης | - | - |
| 1.1 Ετήσια συντήρηση και έλεγχος Μ/Σ, Η/Ζ, Γειώσεις: • Επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων του Υ/Π (Μετασχηματιστών, Καλωδίων, Ασφαλειοαποζευκτών, Αυτομάτων ΔΕΗ, Γενικού Πίνακα χαμηλής τάσης, Πεδία βελτίωσης συνφ • Έλεγχος μονώσεων και ακροκιβωτίων ( αντικατάσταση ακροκιβωτίων, όπου κατά τον έλεγχο, κριθεί από την τεχνική υπηρεσία του ΠΘ • Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής ελαίου Μ/Σ, (αντικατάσταση ελαίου αν οι μετρήσεις της διηλεκτρικής αντοχής το επιβάλλουν) έλεγχος στάθμης ελαίου και συμπλήρωση αυτού αν χρειάζεται. • Αντικατάσταση αφυγραντικού υλικού (silica gel). • Έλεγχος γειώσεων, σύσφιξη κοχλίων- επαφών (αποκατάσταση περιμετρικών γειώσεων όπου λείπει περιμετρικός αγωγός γείωσης τοποθέτηση νέου αγωγού από ότι υλικό υπήρχε). • Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων προστασίας του υποσταθμού, αποκατάσταση της λειτουργίας όπου χρειαστεί. Στο τέλος των εργασιών θα γίνει τεστ λειτουργίας παρουσία μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας. • Έλεγχος λειτουργίας Ασφαλειοαποζευκτών. • Έλεγχος πηνίων Trip A/Z. • Χορήγηση πρωτοκόλλου εργασιών, ελέγχων και μετρήσεων με τυχόν παρατηρήσεις. | ΝΑΙ |  |
| 2. Εργασίες συντήρησης Η/Ζ: |  |  |
| - Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού, καυσίμου, αέρος και υγρού προθέρμανσης, - αντικατάσταση αντιψυκτικού υγρού ψυγείου και λαδιού κινητήρα (συμπεριλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά όπως: καθαρισμός τρόμπας πετρελαίου οπου χρειαστεί , μπαταρίες όπου χρειαστεί, Λάδια, φίλτρα λαδιού καυσίμου και αέρα, αντιψυκτικό ψυγείου ψύξης και υγρού προθέρμανσης). • Έλεγχος για διαβρώσεις και φθορές στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, αποκατάσταση όπου χρειαστεί. • Μέτρηση αντίστασης γειώσεων. • Χορήγηση πρωτοκόλλου εργασιών ελέγχου και τυχόν παρατηρήσεις | ΝΑΙ |  |
| 1.2 Έλεγχος ανά Εξάμηνο σε Η/Ζ: |  |  |
| • Γενικός οπτικός έλεγχος. • Έλεγχος διαρροών λιπαντικού, καυσίμου ή νερού. • Έλεγχος των ενδείξεων σφαλμάτων. • Μέτρηση της τάσης φόρτισης της μπαταρίας. • Έλεγχος της στάθμης και της ποιότητας των υγρών μπαταρίας. Συμπλήρωση εφόσον είναι απαραίτητο. • Έλεγχος και καθαρισμός των πόλων της μπαταρίας. • Έλεγχος της προθέρμανσης του νερού ψύξης. • Αφαίρεση του νερού – ιζήματος από το φίλτρο καυσίμων (υδατοπαγίδα). • Έλεγχος της κατάστασης και της τάνυσης όλων των ιμάντων της μηχανής. • Έλεγχος της στάθμης λαδιού λίπανσης και συμπλήρωση εφόσον χρειάζεται. • Δειγματοληπτικός έλεγχος καυσίμων για ανάπτυξη μυκήτων, και προσθήκη κατάλληλης ποσότητας αντιμυκητιακού πρόσθετου στην Δεξαμενή καυσίμου. • Δοκιμαστική λειτουργία (load test). • Καταγραφή τάσης. • Καταγραφή έντασης • Καταγραφή συχνότητας. • Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου (στεγανότητα, συνδέσεις). • Έλεγχος μεταγωγής • Χορήγηση πρωτοκόλλου εργασιών ελέγχου και τυχόν παρατηρήσεις. | ΝΑΙ |  |
| 1.3 Έλεγχος ανά Τρίμηνο: |  |  |
| • Γενικός οπτικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφαλή και καλή λειτουργία των Υ/Π Μέσης Τάσης. • Χορήγηση πρωτοκόλλου εργασιών ελέγχου και τυχόν παρατηρήσεις. 1.4 Επιπλέον: • Άμεση αποκατάσταση βλαβών σε 24ωρη βάση και καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης , συμπεριλαμβανομένων των αργιών. • Χορήγηση πιστοποιητικών και υπευθύνων δηλώσεων προς τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας και την ΔΕΔΔΗΕ. | ΝΑΙ |  |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙ εργασίες θα πρέπει να περατωθούν σε διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η υποχρέωση για προληπτικούς ελέγχους και αντιμετώπιση βλαβών για ένα εξάμηνο επιπλέον ,συνολική διάρκεια σύμβασης 18 μήνες με την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και τη σχετική διαδικασία έγκρισης πληρωμής | ΝΑΙ |  |
| ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά στο 90 % της αξίας και μετά το πέρας των εργασιών, το υπόλοιπο 10 % θα ολοκληρωθεί με το πέρας της σύμβασης, υστέρα από βεβαίωση των υπευθύνων για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του Αναδόχου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου) και μετά την πληρωμή των φόρων. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου, θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. Το ΠΘ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Το ΠΘ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Το ΠΘ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση παρακωλύσεως λειτουργίας του Ιδρύματος από διάφορους λόγους, π.χ. κατάληψη. Συμφωνείται ότι, η εκχώρηση των από το συμφωνητικό κάθε φύσεως απαιτήσεων του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΠΘ, επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης του αντισυμβαλλόμενου και μετά από προηγούμενη Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου. | ΝΑΙ |  |
| ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το Συμφωνητικό ή μέρος αυτού ή τις εξ’ αυτού πηγάζουσες υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου. | ΝΑΙ |  |
| ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Οι εργασίες συντήρησης του περιγραφόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη αδειούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ ή ΠΕ του αναδόχου και πάντοτε από εξειδικευμένο προσωπικό του ανάδοχου συντηρητή, που κατέχει τις νόμιμες άδειες για συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |
| Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται ημέρες και ώρες πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Συντήρησης και επισκευών του ΠΘ και εντός του οριζομένου χρονοδιαγράμματος. | ΝΑΙ |  |
| Μετά το πέρας των εργασιών θα αποδίδεται στον υπεύθυνο υπάλληλο του Τμήματος Συντήρησης και επισκευών του ΠΘ, βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία επίσκεψης αλλά και οι εργασίες συντήρησης. | ΝΑΙ |  |
| Στις ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται συσσωρευτές (μπαταρίες των Η/Ζ) φίλτρα, χημικά καθαρισμού, λάδια Η/Ζ, silica gel, αντιψυκτικά υγρά ,ακροκιβώτια καλωδίων μέσης τάσης και οτιδήποτε αναλώσιμο υλικό χρειαστεί. | ΝΑΙ | - |
| Σε κάθε περίπτωση, για τις πρόσθετες εργασίες και τα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση τυχών βλαβών, θα απαιτηθεί έγγραφη οικονομοτεχνική μελέτη αναδόχου με αναλυτική περιγραφή και κόστος προς το τμήμα Συντήρησης και επισκευών του ΠΘ , προκειμένου αυτό να εισηγηθεί για έγκριση της δαπάνης. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον εντοπισμό της βλάβης. Σε περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος από την συνεχιζόμενη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη του κινδύνου αυτού. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική & ασφαλιστική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία - ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων. Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και της χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας από τα συνεργεία του και καμία ευθύνη δεν έχει το ΠΘ σε περίπτωση ατυχήματος. | ΝΑΙ |  |
| Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος εκτός από την υποχρέωσή του για συμμόρφωση με την προσφορά του, οφείλει να παραδώσει τα είδη και τις υπό εκτέλεση εργασίες, σύμφωνα με τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκεινται δε αυτά σε έλεγχο και θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών του Πανεπιστημίου. | ΝΑΙ |  |
| ΠΑΡΑΛΑΒΗ Οι εργασίες συντήρησης του περιγραφόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη αδειούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ ή ΠΕ του αναδόχου και πάντοτε από εξειδικευμένο προσωπικό του ανάδοχου συντηρητή, που κατέχει τις νόμιμες άδειες για συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίακαι ιδίως στα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/2016, συνοδευόμενο από το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα για την τέλεση και ορθή τήρηση των όρων της παρούσης. | ΝΑΙ |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)