## ΒΟΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1-ΒΟΛΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | [9 empty] | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 5 | 3000 | 3720 | 3720
Ισχύς: 9.000 Btu/hr
5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον
4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Τύπος: Αll DC inverter
Ενεργειακή κλάση >= Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο
Στάθμη θορύβου < 40 dB στην υψηλή στάθμη ανεμιστήρα)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού
Εξωτερική μονάδα παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση σε τοίχο ή δάπεδο
Σύστημα προστασία του συμπιεστή έναντι διοκοπών ρεύματος, υπέρτασης, υπερθέρμανσης
Στάθμη θορύβου < 55 dB
Εγκατάσταση.
Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α
Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου ή σύνδεση με τους αγωγούς αποχέτευσης ή ομβρίων
Εγγύηση συμπιεστή >= 5 έτη
Εγγύηση υπόλοιπων τμημάτων >= 2 έτη
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.2 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 6 | 4200 | 5208 | 5208
Ισχύς: 12.000 Btu/hr
5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον
4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Τύπος: Αll DC inverter
Ενεργειακή κλάση >= Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο
Στάθμη θορύβου < 40 dB στην υψηλή στάθμη ανεμιστήρα)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού
Εξωτερική μονάδα παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση σε τοίχο ή δάπεδο
Σύστημα προστασία του συμπιεστή έναντι διοκοπών ρεύματος, υπέρτασης, υπερθέρμανσης
Στάθμη θορύβου < 55 dB
Εγκατάσταση.
Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α
Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου ή σύνδεση με τους αγωγούς αποχέτευσης ή ομβρίων
Εγγύηση συμπιεστή >= 5 έτη
Εγγύηση υπόλοιπων τμημάτων >= 2 έτη
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.3 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 5 | 5500 | 6820 | 6820
Ισχύς: 18.000 Btu/hr
5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον
4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Τύπος: Αll DC inverter
Ενεργειακή κλάση >= Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο
Στάθμη θορύβου < 40 dB στην υψηλή στάθμη ανεμιστήρα)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού
Εξωτερική μονάδα παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση σε τοίχο ή δάπεδο
Σύστημα προστασία του συμπιεστή έναντι διοκοπών ρεύματος, υπέρτασης, υπερθέρμανσης
Στάθμη θορύβου < 55 dB
Εγκατάσταση.
Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α
Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου ή σύνδεση με τους αγωγούς αποχέτευσης ή ομβρίων
Εγγύηση συμπιεστή >= 5 έτη
Εγγύηση υπόλοιπων τμημάτων >= 2 έτη
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.4 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ INVERTER 9000BTU | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 3 | 1800 | 2232 | 2232
Προμήθεια και Εγκατάσταση
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
5. Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει εξωτερικα σε αποχετευση
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
11. Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER τουλάχιστον 4,0 < SCOP τουλάχιστον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. Σε περιπτωση υπαρξης παλαιου, αποξήλωση και αποκομιδή του υπάρχοντος
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.5 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 9.000 Btu/hr | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 5 | 3000 | 3720 | 3720
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
5. Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.6 | Κλιματιστικό 9.000 Btu/hr | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 4 | 2400 | 2976 | 2976
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
5. Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.7 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού τοίχου | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 2 | 1400 | 1736 | 1736
Ισχύς: 12.000 Btu/hr
5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον
4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Τύπος: Αll DC inverter
Ενεργειακή κλάση >= Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο
Στάθμη θορύβου < 40 dB στην υψηλή στάθμη ανεμιστήρα)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού
Εξωτερική μονάδα παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
Κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση σε τοίχο ή δάπεδο
Σύστημα προστασία του συμπιεστή έναντι διοκοπών ρεύματος, υπέρτασης, υπερθέρμανσης
Στάθμη θορύβου < 55 dB
Εγκατάσταση.
Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α
Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου ή σύνδεση με τους αγωγούς αποχέτευσης ή ομβρίων
Εγγύηση συμπιεστή >= 5 έτη
Εγγύηση υπόλοιπων τμημάτων >= 2 έτη
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.8 | Αφυγραντήρας 12lt | ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ | 42113161-0 | 145 | 34.8 | 179.8 | 12 | 1740 | 2157.6 | 2157.6
Ικανότητα Αφύγρανσης: 12 lt/ημέρα, Χωρητικότητα Δοχείου Νερού: 2 lt, Ισχύς: 185 W, Επίπεδο Θορύβου: 36 dB
Εγγύηση >= 1 έτους
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.9 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 9.000 Btu/hr | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 7 | 4200 | 5208 | 5208
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
5. Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Πολιτικών Μηχανικών
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.10 | ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 39715240-1 | 73.39 | 17.6136 | 91.0036 | 1 | 73.39 | 91.0036 | 91.0036
Ισχύ Συσκευής: 2200
Τηλεχειριστήριο μεγάλης εμβέλειας
LCD οθόνη
2 βαθμίδες θέρμανσης 1100W-2200W
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 10⁰C-32⁰C για διατήρηση της επιθυμητής θερμοακρασίας
Προστασία κατά της υπερθέρμανσής
Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
3 ρυθμίσεις: κανονική, φυσική και ύπνου
2 χρόνια εγγύηση επίσημης αντιπροσωπείας
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.11 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικής μονάδας 18.000 Btu/hr | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 1 | 1100 | 1364 | 1364
Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.12 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικήςς μονάδας 9.000 Btu/hr | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 1 | 600 | 744 | 744
Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1. 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ | ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 39717200-3 | 2983 | 715.92 | 3698.92 | 1 | 2983 | 3698.92 | 3698.92
Ψυκτική απόδοση 55.000 Btu / h
Θερμική απόδοση 58.000 + 12.000 Btu / h
Στάθμη θορύβου- Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/ Μέση/ Υψηλή) 49/54/58 dB(A)
Ενεργειακή Κλάση A+++
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερμοκρασίας Ψύξη / θέρμανση -15~50/-15~24 °C
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σε πλήρη λειτουργία και να το εγκαταστήσει στο χώρο που θα του υποδειχθεί.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό.
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα ετών.
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.14 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου 12.000 Btu/hr | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 839 | 201.36 | 1040.36 | 1 | 839 | 1040.36 | 1040.36
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον, 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη, 5 έτη για συμπιεστή
Λειτουργεία: ALL DC INVERTER, A++, 40 dB(A) indoor unit, 55 dB(A) outdoor unit, Wi-Fi
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.15 | Κατάψυξη μπαούλο 198 λίτρων | Ψυγεία και καταψύκτες | 39711100-0 | 282 | 67.68 | 349.68 | 1 | 282 | 349.68 | 349.68
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.16 | Μονόπορτο Ψυγείο (χωρητικότητα 93 Lt Διαστάσεις (ΥxΠxΒ: 86 cm x 47,20 cm x 45 cm) | Ψυγεία και καταψύκτες | 39711100-0 | 161 | 38.64 | 199.64 | 1 | 161 | 199.64 | 199.64
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.17 | Προμήθεια και εγκατάσταση Ανεμιστήρα ορθοστάτη Βιομηχανικού τύπου | Ανεμιστήρας | 39717100-2 | 145 | 34.8 | 179.8 | 4 | 580 | 719.2 | 719.2
100% Μοτέρ με καλώδια Χαλκού
Ορθοστάτης με ρυθμιζόμενο ύψος σωλήνα
Διάμετρος 65cm
Παροχή αέρα >205m3/min
Ταχύτητα >1350rpm
Ταχύτητες λειτουργίας >3
Περιστρεφόμενη και σταθερή λειτουργία
Βαριά σταθερή μεταλλική βάση σταυρός >6kg
Ισχύς >210 Watt
| Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού) | Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη
| Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό (σε έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό)>= 2 έτη | Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη
| Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή | Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη
| Εγγύηση εξοπλισμού DoA (Dead on Arrival) (σε ημέρες )>= 30 | Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη
| Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη) (σε ημέρες) | Χρόνος παράδοσης
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.18 | Το σύνολο αποτελείται από 2 κλιματιστικά 18000Bthu/h, 2 επιτηρητές ηλεκτρικού δικτύου, 2 ρελέ ισχύος, 2 μικροαυτόματους, εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματισμού και ηλεκτρολογικές εργασίες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου | 42512200-0 | 1130 | 271.2 | 1401.2 | 2 | 2260 | 2802.4 | 2802.4
| Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER >18000btu/h | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική ψυκτική απόδοση Τουλάχιστον 6 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική θερμική απόδοση Τουλάχιστον 6.2 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 oC στην ψύξη και -12 ~ +24 oC στη θέρμανση | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Τάση λειτουργίας 220-240V, AC/50 Ηz | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ενεργειακή κλάση A++ στην ψύξη, Α+ στη θερμή ζώνη | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 6.4 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 4.4 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Γείωση μεταλλικών μερών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και να φέρει τη σήμανση CE. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Πιστοποίηση χαρακτηρηστικών κατα Eurovent | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Δυνατότητα λειτουργίας για απόσταση σωληνώσεων τουλάχιστον 25 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς τουλάχιστον 15 μέτρων, εσωτερική με εξωτερική μονάδα. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ανακλινόμενες περσίδες | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης, με επιλογές τουλάχιστον τις εξής: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή είδους λειτουργίας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη κίνηση περσίδων | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος) | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη επανεκκίνηση. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτοδιάγνωση βλαβών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στάθμη θορύβου(στάθμη ηχητικής ισχύος) <57dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα και >65dB(A) για το εξωτερικό μηχάνημα. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9002 ή ισοδύναμο. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας τριφασικός με έλεγχο υπέρτασης, υπότασης, απώλεια φάσης και ουδετέρου | Επιτηρητής
| Τάση τροφοδοσίας 145-500VAC | Επιτηρητής
| Λειτουργίες μέτρησης | Επιτηρητής
| Υπέρταση (105% ~ 125%) | Επιτηρητής
| Υπόταση (55% ~ 95%) | Επιτηρητής
| Απώλεια φάσης και ουδέτερου | Επιτηρητής
| Διαδοχή φάσης | Επιτηρητής
| Ασυμμετρία (10%) | Επιτηρητής
| Χρονική καθυστέρηση: 2s ~ 999s | Επιτηρητής
| Έξοδος: >= 1 C/O (μεταγωγική επαφή) | Επιτηρητής
| Οθόνη LCD | Επιτηρητής
| Ονομαστική τάση 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 πόλοι 25Α κατά AC7a ή AC1 | Ρελέ Ισχύος
| Πηνίο 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 επαφές NO | Ρελέ Ισχύος
| Με διακόπτη ON/OFF για χειρισμό | Ρελέ Ισχύος
| Στάθμη θορύβου στην οπλισμένη κατάσταση <= 30 dB στο 1 cm | Ρελέ Ισχύος
| Συμμόρφωση με IEC/EN 61095 | Ρελέ Ισχύος
| L+N | Μικροαυτόματος
| 2 πόλων | Μικροαυτόματος
| Βραχυκύκλωμα διακοπής EN 60898 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ικανότητα διακοπής IEC60947-2 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ονομαστική τάση 230V | Μικροαυτόματος
| Ονομαστικό ρεύμα 16A | Μικροαυτόματος
| Τύπος τάσης AC | Μικροαυτόματος
| Χαρακτηριστικό απόζευξης C | Μικροαυτόματος
| Εγκατάσταση του επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, του μικροαυτόματου και του ρελέ ισχύος σε υφιστάμενο πίνακα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
| Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου σε κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική βάση σχήματος Π με σωστές κλίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά των απαραιτήτων μονωτικών υλικών, ειδικών εξαρτημάτων και παρελκομένων. | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Εσωτερική εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Ψυκτικές σωλήνες βαρέως τύπου αμερικάνικων προδιαγραφών, μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, σύνδεση καλωδιώσεων αυτοματισμών μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, σύνδεση remote controller εσωτερικών μονάδων, τοπικό δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων, εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Πλήρωση με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν με επιβάρυνση του προμηθευτή. | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Καθαρισμός των υπαρχόντων σωληνώσεων | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Αποξήλωση υφιστάμενων κλιματιστικών μηχανημάτων | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. | Γενικά Στοιχεία
| Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά. | Γενικά Στοιχεία
| Επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη | Γενικά Στοιχεία
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.19 | Το σύνολο αποτελείται από 1 κλιματιστικό 9000Bthu/h, 1 επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, 1 ρελέ ισχύος, 1 μικροαυτόματο, εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού και ηλεκτρολογικές εργασίες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου | 42512200-0 | 725 | 174 | 899 | 1 | 725 | 899 | 899
| Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER >9000btu/h | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική ψυκτική απόδοση Τουλάχιστον 2.6 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική θερμική απόδοση Τουλάχιστον 2.8 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 oC στην ψύξη και -12 ~ +24 oC στη θέρμανση | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Τάση λειτουργίας 220-240V, AC/50 Ηz | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ενεργειακή κλάση A++ στην ψύξη, Α+ στη θερμή ζώνη | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 6 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 4 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Γείωση μεταλλικών μερών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και να φέρει τη σήμανση CE. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Πιστοποίηση χαρακτηρηστικών κατα Eurovent | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Δυνατότητα λειτουργίας για απόσταση σωληνώσεων τουλάχιστον 25 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς τουλάχιστον 15 μέτρων, εσωτερική με εξωτερική μονάδα. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ανακλινόμενες περσίδες | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης, με επιλογές τουλάχιστον τις εξής: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή είδους λειτουργίας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη κίνηση περσίδων | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος) | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη επανεκκίνηση. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτοδιάγνωση βλαβών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στάθμη θορύβου(στάθμη ηχητικής ισχύος) <55dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα και >65dB(A) για το εξωτερικό μηχάνημα | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9002 ή ισοδύναμο. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας τριφασικός με έλεγχο υπέρτασης, υπότασης, απώλεια φάσης και ουδετέρου | Επιτηρητής
| Τάση τροφοδοσίας 145-500VAC | Επιτηρητής
| Λειτουργίες μέτρησης | Επιτηρητής
| Υπέρταση (105% ~ 125%) | Επιτηρητής
| Υπόταση (55% ~ 95%) | Επιτηρητής
| Απώλεια φάσης και ουδέτερου | Επιτηρητής
| Διαδοχή φάσης | Επιτηρητής
| Ασυμμετρία (10%) | Επιτηρητής
| Χρονική καθυστέρηση: 2s ~ 999s | Επιτηρητής
| Έξοδος: >= 1 C/O (μεταγωγική επαφή) | Επιτηρητής
| Οθόνη LCD | Επιτηρητής
| Ονομαστική τάση 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 πόλοι 16Α κατά AC7a ή AC1 | Ρελέ Ισχύος
| Πηνίο 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 επαφές NO | Ρελέ Ισχύος
| Με διακόπτη ON/OFF για χειρισμό | Ρελέ Ισχύος
| Συμμόρφωση με IEC/EN 61095 | Ρελέ Ισχύος
| L+N | Μικροαυτόματος
| 2 πόλων | Μικροαυτόματος
| Βραχυκύκλωμα διακοπής EN 60898 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ικανότητα διακοπής IEC60947-2 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ονομαστική τάση 230V | Μικροαυτόματος
| Ονομαστικό ρεύμα 10A | Μικροαυτόματος
| Τύπος τάσης AC | Μικροαυτόματος
| Χαρακτηριστικό απόζευξης C | Μικροαυτόματος
| Εγκατάσταση του επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, του μικροαυτόματου και του ρελέ ισχύος σε υφιστάμενο πίνακα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
| Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου σε κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική βάση σχήματος Π με σωστές κλίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά των απαραιτήτων μονωτικών υλικών, ειδικών εξαρτημάτων και παρελκομένων. | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Εσωτερική εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Ψυκτικές σωλήνες βαρέως τύπου αμερικάνικων προδιαγραφών, μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, σύνδεση καλωδιώσεων αυτοματισμών μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, σύνδεση remote controller εσωτερικών μονάδων, τοπικό δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων, εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Πλήρωση με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν με επιβάρυνση του προμηθευτή. | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Καθαρισμός των υπαρχόντων σωληνώσεων | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Αποξήλωση υφιστάμενων κλιματιστικών μηχανημάτων | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Η απόσταση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδος είναι περίπου στα 8 μέτρα | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. | Γενικά Στοιχεία
| Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά. | Γενικά Στοιχεία
| Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη | Γενικά Στοιχεία
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.20 | Το σύνολο αποτελείται από 1 κλιματιστικό 9000Bthu/h, 1 επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, 1 ρελέ ισχύος, 1 μικροαυτόματο, εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού και ηλεκτρολογικές εργασίες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου | 42512200-0 | 1048 | 251.52 | 1299.52 | 1 | 1048 | 1299.52 | 1299.52
| Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER >9000btu/h | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική ψυκτική απόδοση Τουλάχιστον 2.6 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική θερμική απόδοση Τουλάχιστον 2.8 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 oC στην ψύξη και -12 ~ +24 oC στη θέρμανση | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Τάση λειτουργίας 220-240V, AC/50 Ηz | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ενεργειακή κλάση A++ στην ψύξη, Α+ στη θερμή ζώνη | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 6 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 4 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Γείωση μεταλλικών μερών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και να φέρει τη σήμανση CE. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Πιστοποίηση χαρακτηρηστικών κατα Eurovent | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Δυνατότητα λειτουργίας για απόσταση σωληνώσεων τουλάχιστον 25 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς τουλάχιστον 15 μέτρων, εσωτερική με εξωτερική μονάδα. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ανακλινόμενες περσίδες | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης, με επιλογές τουλάχιστον τις εξής: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή είδους λειτουργίας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη κίνηση περσίδων | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος) | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη επανεκκίνηση. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτοδιάγνωση βλαβών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στάθμη θορύβου(στάθμη ηχητικής ισχύος) <55dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα και >65dB(A) για το εξωτερικό μηχάνημα. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9002 ή ισοδύναμο. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας τριφασικός με έλεγχο υπέρτασης, υπότασης, απώλεια φάσης και ουδετέρου | Επιτηρητής
| Τάση τροφοδοσίας 145-500VAC | Επιτηρητής
| Λειτουργίες μέτρησης | Επιτηρητής
| Υπέρταση (105% ~ 125%) | Επιτηρητής
| Υπόταση (55% ~ 95%) | Επιτηρητής
| Απώλεια φάσης και ουδέτερου | Επιτηρητής
| Διαδοχή φάσης | Επιτηρητής
| Ασυμμετρία (10%) | Επιτηρητής
| Χρονική καθυστέρηση: 2s ~ 999s | Επιτηρητής
| Έξοδος: >= 1 C/O (μεταγωγική επαφή) | Επιτηρητής
| Οθόνη LCD | Επιτηρητής
| Ονομαστική τάση 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 πόλοι 16Α κατά AC7a ή AC1 | Ρελέ Ισχύος
| Πηνίο 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 επαφές NO | Ρελέ Ισχύος
| Με διακόπτη ON/OFF για χειρισμό | Ρελέ Ισχύος
| Συμμόρφωση με IEC/EN 61095 | Ρελέ Ισχύος
| L+N | Μικροαυτόματος
| 2 πόλων | Μικροαυτόματος
| Βραχυκύκλωμα διακοπής EN 60898 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ικανότητα διακοπής IEC60947-2 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ονομαστική τάση 230V | Μικροαυτόματος
| Ονομαστικό ρεύμα 10A | Μικροαυτόματος
| Τύπος τάσης AC | Μικροαυτόματος
| Χαρακτηριστικό απόζευξης C | Μικροαυτόματος
| Εγκατάσταση του επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, του μικροαυτόματου και του ρελέ ισχύος σε υφιστάμενο πίνακα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
| Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου σε κατάλληλα διαμορφωμένη μεταλλική βάση σχήματος Π με σωστές κλίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά των απαραιτήτων μονωτικών υλικών, ειδικών εξαρτημάτων και παρελκομένων. | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Εσωτερική εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Ψυκτικές σωλήνες βαρέως τύπου αμερικάνικων προδιαγραφών, μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, σύνδεση καλωδιώσεων αυτοματισμών μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, σύνδεση remote controller εσωτερικών μονάδων, τοπικό δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων, εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Πλήρωση με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν με επιβάρυνση του προμηθευτή. | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Η απόσταση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδος είναι περίπου στα 13 μέτρα | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. | Γενικά Στοιχεία
| Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά. | Γενικά Στοιχεία
| Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη | Γενικά Στοιχεία
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.21 | Το σύνολο αποτελείται από 1 κλιματιστικό 9000Bthu/h, 1 επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, 1 ρελέ ισχύος, 1 μικροαυτόματο, εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού και ηλεκτρολογικές εργασίες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου | 42512200-0 | 685 | 164.4 | 849.4 | 1 | 685 | 849.4 | 849.4
| Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER >9000btu/h | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική ψυκτική απόδοση Τουλάχιστον 2.6 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ονομαστική θερμική απόδοση Τουλάχιστον 2.8 kW | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 oC στην ψύξη και -12 ~ +24 oC στη θέρμανση | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Τάση λειτουργίας 220-240V, AC/50 Ηz | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ενεργειακή κλάση A++ στην ψύξη, Α+ στη θερμή ζώνη | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 6 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 4 | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Γείωση μεταλλικών μερών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και να φέρει τη σήμανση CE. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Πιστοποίηση χαρακτηρηστικών κατα Eurovent | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Δυνατότητα λειτουργίας για απόσταση σωληνώσεων τουλάχιστον 25 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς τουλάχιστον 15 μέτρων, εσωτερική με εξωτερική μονάδα. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ανακλινόμενες περσίδες | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης, με επιλογές τουλάχιστον τις εξής: | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή είδους λειτουργίας. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη κίνηση περσίδων | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος) | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτόματη επανεκκίνηση. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Αυτοδιάγνωση βλαβών. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Στάθμη θορύβου(στάθμη ηχητικής ισχύος) <55dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα και >65dB(A) για το εξωτερικό μηχάνημα | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9002 ή ισοδύναμο. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. | Κλιματιστικό Εργαστηρίου
| Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας τριφασικός με έλεγχο υπέρτασης, υπότασης, απώλεια φάσης και ουδετέρου | Επιτηρητής
| Τάση τροφοδοσίας 145-500VAC | Επιτηρητής
| Λειτουργίες μέτρησης | Επιτηρητής
| Υπέρταση (105% ~ 125%) | Επιτηρητής
| Υπόταση (55% ~ 95%) | Επιτηρητής
| Απώλεια φάσης και ουδέτερου | Επιτηρητής
| Διαδοχή φάσης | Επιτηρητής
| Ασυμμετρία (10%) | Επιτηρητής
| Χρονική καθυστέρηση: 2s ~ 999s | Επιτηρητής
| Έξοδος: >= 1 C/O (μεταγωγική επαφή) | Επιτηρητής
| Οθόνη LCD | Επιτηρητής
| Ονομαστική τάση 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 πόλοι 16Α κατά AC7a ή AC1 | Ρελέ Ισχύος
| Πηνίο 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 επαφές NO | Ρελέ Ισχύος
| Με διακόπτη ON/OFF για χειρισμό | Ρελέ Ισχύος
| Συμμόρφωση με IEC/EN 61095 | Ρελέ Ισχύος
| L+N | Μικροαυτόματος
| 2 πόλων | Μικροαυτόματος
| Βραχυκύκλωμα διακοπής EN 60898 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ικανότητα διακοπής IEC60947-2 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ονομαστική τάση 230V | Μικροαυτόματος
| Ονομαστικό ρεύμα 10A | Μικροαυτόματος
| Τύπος τάσης AC | Μικροαυτόματος
| Χαρακτηριστικό απόζευξης C | Μικροαυτόματος
| Εγκατάσταση του επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, του μικροαυτόματου και του ρελέ ισχύος σε υφιστάμενο πίνακα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
| Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά των απαραιτήτων μονωτικών υλικών, ειδικών εξαρτημάτων και παρελκομένων. | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Εσωτερική εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Ψυκτικές σωλήνες βαρέως τύπου αμερικάνικων προδιαγραφών, μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, σύνδεση καλωδιώσεων αυτοματισμών μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, σύνδεση remote controller εσωτερικών μονάδων, τοπικό δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων, εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Πλήρωση με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν με επιβάρυνση του προμηθευτή. | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Καθαρισμός των υπαρχόντων σωληνώσεων | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Αποξήλωση υφιστάμενων κλιματιστικών μηχανημάτων | Εργασίες εγκατάστασης-απεγκατάστασης κλιματιστικών
| Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. | Γενικά Στοιχεία
| Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά. | Γενικά Στοιχεία
| Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη | Γενικά Στοιχεία
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.22 | Το σύνολο αποτελείται από 3 κλιματιστικά 24000Bthu/h, 3 επιτηρητές ηλεκτρικού δικτύου, 3 ρελέ ισχύος, 3 μικροαυτόματους, εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού και ηλεκτρολογικές εργασίες. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου | 42512200-0 | 1600 | 384 | 1984 | 3 | 4800 | 5952 | 5952
| Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER >24000btu/h | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32 | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Ονομαστική ψυκτική απόδοση Τουλάχιστον 7.3 kW | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Ονομαστική θερμική απόδοση Τουλάχιστον 9 kW | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 oC στην ψύξη και -12 ~ +24 oC στη θέρμανση | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Τάση λειτουργίας 220-240V, AC/50 Ηz | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Ενεργειακή κλάση A στην ψύξη, Α στη θερμή ζώνη | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 5.3 | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 3.81 | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Air Flow Cooling Rate m3/min Silent/Low/Medium/High – 10.2/13.6/16/20.4 | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Γείωση μεταλλικών μερών. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και να φέρει τη σήμανση CE. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Πιστοποίηση χαρακτηρηστικών κατα Eurovent | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Δυνατότητα λειτουργίας για απόσταση σωληνώσεων τουλάχιστον 25 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς τουλάχιστον 15 μέτρων, εσωτερική με εξωτερική μονάδα. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία: | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Ανακλινόμενες περσίδες | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης, με επιλογές τουλάχιστον τις εξής: | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Επιλογή είδους λειτουργίας. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Ρύθμιση θερμοκρασίας | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Αυτόματη κίνηση περσίδων | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος) | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Αυτόματη επανεκκίνηση. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Αυτοδιάγνωση βλαβών. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Στάθμη θορύβου(στάθμη ηχητικής ισχύος) <60dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα και >69dB(A) για το εξωτερικό μηχάνημα. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9002 ή ισοδύναμο. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. | Κλιματιστικό Αμφιθεάτρου
| Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας τριφασικός με έλεγχο υπέρτασης, υπότασης, απώλεια φάσης και ουδετέρου | Επιτηρητής
| Τάση τροφοδοσίας 145-500VAC | Επιτηρητής
| Λειτουργίες μέτρησης | Επιτηρητής
| Υπέρταση (105% ~ 125%) | Επιτηρητής
| Υπόταση (55% ~ 95%) | Επιτηρητής
| Απώλεια φάσης και ουδέτερου | Επιτηρητής
| Διαδοχή φάσης | Επιτηρητής
| Ασυμμετρία (10%) | Επιτηρητής
| Χρονική καθυστέρηση: 2s ~ 999s | Επιτηρητής
| Έξοδος: >= 1 C/O (μεταγωγική επαφή) | Επιτηρητής
| Οθόνη LCD | Επιτηρητής
| Ονομαστική τάση 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 πόλοι 25Α κατά AC7a ή AC1 | Ρελέ Ισχύος
| Πηνίο 230Vac | Ρελέ Ισχύος
| 2 επαφές NO | Ρελέ Ισχύος
| Με διακόπτη ON/OFF για χειρισμό | Ρελέ Ισχύος
| Στάθμη θορύβου στην οπλισμένη κατάσταση <= 30 dB στο 1 cm | Ρελέ Ισχύος
| Συμμόρφωση με IEC/EN 61095 | Ρελέ Ισχύος
| L+N | Μικροαυτόματος
| 2 πόλων | Μικροαυτόματος
| Βραχυκύκλωμα διακοπής EN 60898 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ικανότητα διακοπής IEC60947-2 4,5KA | Μικροαυτόματος
| Ονομαστική τάση 230V | Μικροαυτόματος
| Ονομαστικό ρεύμα 16A | Μικροαυτόματος
| Τύπος τάσης AC | Μικροαυτόματος
| Χαρακτηριστικό απόζευξης C | Μικροαυτόματος
| Εγκατάσταση του επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, του μικροαυτόματου και του ρελέ ισχύος σε υφιστάμενο πίνακα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
| Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας θα τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλικές βάσεις επί τοίχου βαρέως τύπου (Γ) ή στο δάπεδο(μόνο σε ιδιαίτερη περίπτωση που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο), πάνω σε μεταλλική βάση τύπου (Π) | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά των απαραιτήτων μονωτικών υλικών, ειδικών εξαρτημάτων και παρελκομένων. | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Εσωτερική εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Ψυκτικές σωλήνες βαρέως τύπου αμερικάνικων προδιαγραφών, μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, σύνδεση καλωδιώσεων αυτοματισμών μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, σύνδεση remote controller εσωτερικών μονάδων, τοπικό δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων, εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος. | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Πλήρωση με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Οι σωλήνες και τα καλώδια που συνδέουν εσωτερική και εξωτερική μονάδα, θα τοποθετούνται μέσα σε κανάλια κατάλληλων διαστάσεων στον εσωτερικό χώρο και μεταλλικό κανάλι στον εξωτερικό. Σε σημεία που θα χρειαστεί εναέρια στήριξη, αυτή θα γίνει με μεταλλικές σχάρες | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν με επιβάρυνση του προμηθευτή. | Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών
| Επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) έτη για το κλιματιστικό | Γενικά Στοιχεία
| Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. | Γενικά Στοιχεία
| Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά. | Γενικά Στοιχεία
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.23 | ΚΑΝΑΛΑΤΟ INVERTER 44000 – 51000 Btu/hr | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 42510000-4 | 6290.32 | 1509.6768 | 7799.9968 | 1 | 6290.32 | 7799.9968 | 7799.9968
Να είναι τύπου ΚΑΝΑΛΑΤΟΥ INVERTER.
Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον 44000 BTU (απόδοση ψύξης τουλάχιστον 12 kW)
Να έχει ισχύ θέρμανσης τουλάχιστον 51000 BTU (απόδοση θέρμανσης τουλάχιστον 13 kW)
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R32/675 (GWP).
Να έχει εγγυημένο εύρος λειτουργίας -15 έως +46 °C.
Να περιλαμβάνει: α) Εσωτερική μονάδα ψευδοροφής (καναλάτο) ύψους μεταξύ 225-300 mm. H εξωτερική στατική πίεση της εσωτερικής μονάδας να μπορεί να ρυθμιστεί βαθμιαία με μέγιστη δυνατότητα τουλάχιστον τα 100 Pa. Στάθμη θορύβου για εσωτερική μονάδα χαμηλότερη από 45 dB(A) για μέτρηση SPL και χαμηλότερη από 70 db(A) για μέτρηση PWL
β) Εξωτερική μονάδα με ανεμιστήρα ύψους όχι μεγαλύτερο από 1 m. Η εξωτερική μονάδα να έχει ισχύ τουλάχιστον 1.2 kW σε τριφασικό. Στάθμη θορύβου για εξωτερική μονάδα χαμηλότερη από 58 dB(A) για μέτρηση SPL και χαμηλότερη από 74 db(A) για μέτρηση PWL.
γ) Η εσωτερική μονάδα να έχει μεταλλική βάση στήριξης
δ) Στοιχεία σύνδεσης: Να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες σωληνώσεις σε διαστάσεις (διάμετρος, μήκος, υψομετρική διαφορά κ.λπ.) και μικροεξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία του συστήματος
ε) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
στ) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η μονάδα να διαθέτει πλένουμ προσαγωγής & επιστροφής αέρα και τα αντίστοιχα φίλτρα επιστροφής αέρα.
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή και τα λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
8. Ο προμηθευτής να αναλάβει το κόστος εγκατάστασης και να δεσμεύεται για την τεχνική υποστήριξη του.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.24 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 1 | 600 | 744 | 744
Να έχει ψυκτική ισχύ 9.000 BTU/h
Να είναι τύπου DC INVERTER.
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R32).
Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++/+.
Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 43 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 50db.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Θα διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ’ αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet). Δεν θα είναι ενσωματωμένο, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα για μελλοντική τοποθέτηση.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Επιστημών
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.25 | Προμήθεια και Τοποθέτηση κλιματιστικού Inverter τύπου ντουλάπα 55.000-60.000 BTU, | ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 39717200-3 | 5241.94 | 1258.0656 | 6500 | 2 | 10483.88 | 13000 | 13000
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Τεχνολογία inverter 2. Tύπος λειτουργίας: Ψ/Θ 3. Τάση λειτουργίας V-Hz-Ph:380V/50Hz/3Ph 4. Επίπεδο θορύβου dB(A)Lp(Y/M/X/H) Εσωτερικής Μονάδας: 58/54/49 5. Επίπεδο θορύβου dB (A) Lp(H) Εξωτερικής Μονάδας: 67 6. Παροχή αέρα m3/h(Υ/Μ/Χ) Εσωτερική: 2285/1927/1479 7. Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: Α++ 8. Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Μέση ζώνης: Α+ 9. Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Θερμής ζώνης: Α++ ΕΓΓΥΗΣΗ: Τρία (3) χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και εφτά (7) χρόνια για τον συμπιεστή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Οθόνη Ελέγχου 2. Χρονοδιακόπτης 24 h 3. Αυτόματη επανεκκίνηση 4. Κλείδωμα τοπικού χειριστηρίου 5. Αυτόματη προστασία Με την αυτόματη προστασία, τα προβλήματα λειτουργίας να ανιχνεύονται και να εμφανίζονται στην LED οθόνη της εσωτερικής μονάδας 1. Sleep mode 2. Χειρισμός τηλεχειριστηρίου 3. Λειτουργία Αφύγρανσης 4. Εύκολος καθαρισμός 5. Εύκολη συντήρηση Το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης των μηχανημάτων, η θέση σε πλήρη, λειτουργία συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών και υλικών (σωληνώσεις, σωληνώσεις αποχέτευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, βάσεις στήριξης κλπ) που απαιτούνται βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Η εργασία θα γίνει με την επίβλεψη υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας Π.Θ., και θα παραδοθούν τα εγχειρίδια χρήσης, η εγγύηση καθώς και τα τηλεχειριστήρια.
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | 75330.7204

## ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΜΗΜΑ 2-ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοζόμενα επί τοίχου | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 5 | 5500 | 6820 | 6820
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον, 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
5. Να περιλαμβάνει: α) Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ΄αποστάσεως, με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και τη λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.2 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοζόμενα επί τοίχου | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 1 | 700 | 868 | 868
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον, 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
5. Να περιλαμβάνει: α) Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ΄αποστάσεως, με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και τη λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.3 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου 12.000 Btu/hr | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 1 | 700 | 868 | 868
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον, 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
5. Να περιλαμβάνει: α) Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ΄αποστάσεως, με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και τη λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.4. | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικής μονάδας 18.000 Btu/hr | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 3 | 3300 | 4092 | 4092
Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.5 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου 12.000 Btu/hr | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 1 | 700 | 868 | 868
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον, 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
5. Να περιλαμβάνει: α) Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ΄αποστάσεως, με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και τη λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.6 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικής μονάδας 18.000 Btu/hr | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 1 | 1100 | 1364 | 1364
Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.7 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου 12.000 Btu/hr | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 18 | 12600 | 15624 | 15624
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον, 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
5. Να περιλαμβάνει: α) Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων, ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ΄αποστάσεως, με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και τη λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | 30504

## ΛΑΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ 3-ΛΑΜΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μαθηματικών
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 9000 Btu/hr | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 6 | 3600 | 4464 | 4464
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER. 2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α). 3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++. 4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h 5. Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος. 6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. 7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. 8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db. 9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών. 10. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet). 11. Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.2 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 18000 Btu/hr | Κλιματιστικά μηχανήματα | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 5 | 5500 | 6820 | 6820
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER. 2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α). 3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++. 4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h 5. Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος. 6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. 7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. 8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db. 9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών. 10. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet). 11. Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.3 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 2 | 1200 | 1488 | 1488
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
| Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Ενεργειακή κλάση: Α++ | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α) | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Τύπος ALL DC INVERTER | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet). | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.4 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 1 | 700 | 868 | 868
| Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Ενεργειακή κλάση: Α++ | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α) | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Τύπος ALL DC INVERTER | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet). | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.5 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 1 | 1100 | 1364 | 1364
| Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Ενεργειακή κλάση: Α++ | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α) | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Τύπος ALL DC INVERTER | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet). | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Γ
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών. | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.6 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 1 | 1100 | 1364 | 1364
18.000 Btu/hr
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++
4. Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας. η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
5. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση
6. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης
7. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db
8. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.7 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 12000 BTU/hr | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 1 | 700 | 868 | 868
1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h.
5. Θα περιλαμβάνει:
α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα.
β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης.
γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος.
δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α.
ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου.
ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας
η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
10. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
11.Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον, 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.8 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 12.000 BTU/hr | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 4 | 2800 | 3472 | 3472
τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον 12.000 BTU/hr
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.9 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 9.000 BTU/hr | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 1 | 600 | 744 | 744
τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α).
Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++.
Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον 9.000 BTU/hr
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του.
Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή.
Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα.
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.
Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου.
Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008.
Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | 21452

## ΛΑΡΙΣΑ
ΤΜΗΜΑ 4-ΛΑΡΙΣΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 4 | 2400 | 2976 | 2976
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.2 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 15 | 10500 | 13020 | 13020
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.3 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 1 | 1100 | 1364 | 1364
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.4 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 5 | 3000 | 3720 | 3720
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.5 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 1 | 1100 | 1364 | 1364
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Συστημάτων Ενέργειας
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.6 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 7 | 7700 | 9548 | 9548
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.7 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 6 | 3600 | 4464 | 4464
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.8 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 1 | 700 | 868 | 868
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.9 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 8 | 8800 | 10912 | 10912
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | 48236

## ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΜΗΜΑ 5-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.1 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 2 | 1200 | 1488 | 1488
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.2 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 5 | 3500 | 4340 | 4340
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.3 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1210 | 290.4 | 1500.4 | 1 | 1210 | 1500.4 | 1500.4
Να έχει ψυκτική ισχύ 24.000 BTU/h
Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++
Θα περιλαμβάνει εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα
Θα περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης
Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος
Θα περιλαμβάνει στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α
Θα περιλαμβάνει σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου
Θα περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό (σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας)
Θα παρέχεται δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db
Να έχει εποχιακό συντελεστή απόδοσης λειτουργίας ψύξης SEER ως εξής: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον
Να έχει εποχιακό συντελεστή απόδοσης λειτουργίας θέρμανσης SCOP ως εξής: 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.4 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 600 | 144 | 744 | 3 | 1800 | 2232 | 2232
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 9.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.5 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 700 | 168 | 868 | 1 | 700 | 868 | 868
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.6 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1100 | 264 | 1364 | 2 | 2200 | 2728 | 2728
Ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 18.000 BTU/h
Εποχιακοί συντελεστές απόδοσης 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Ενεργειακή κλάση: Α++
Ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Τύπος ALL DC INVERTER
Θα περιλαμβάνει: α)Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα. β) Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης. γ) Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος. δ) Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α. ε) Σωλήνας απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου. ζ) Ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας η) Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος.
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db.
Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου εξ, αποστάσεως με τη χρήση Wi-Fi module ή ενσωματωμένο και την λειτουργία με ειδικό λογισμικό σε φορητή συσκευή (κινητό) ή σε συσκευή άλλου τύπου (υπολογιστής, tablet).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει τον εξοπλισμό στην έδρα του Τμήματος.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών.
Α/Α Είδους | Απαίτηση | Ενότητα | cpv | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) άνευ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% μονάδας | Ενδεικτική τιμή μονάδας (τμχ) συμπ. ΦΠΑ 24% | ποσότητα/αριθμός τεμαχίων | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή άνευ ΦΠΑ 24% | Ενδεικτική συνολική (για όλα τα τμχ) τιμή συμπ. ΦΠΑ 24%
ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.7 | Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών προσαρμοζόμενων επί τοίχου | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 42512200-0 | 1200 | 288 | 1488 | 6 | 7200 | 8928 | 8928
Να έχει ψυκτική ισχύ 24.000 BTU/h
Να είναι τύπου ALL DC INVERTER
Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R410Α)
Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++
Θα περιλαμβάνει εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα
Θα περιλαμβάνει εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης η οποία θα είναι προπληρωμένη με την ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου ενώ θα φέρει και ψυκτικές βάνες που θα παρέχουν την δυνατότητα περισυλλογής του ρευστού σε περίπτωση εργασιών συντήρησης
Η εσωτερική μονάδα θα φέρει εύκολα αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο αέρος
Θα περιλαμβάνει στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-σωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευόμενο με μονωτική άσπρη ταινία), ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή για τη συσκευή ΝΥΜ 3x2,5 mm2 με δικό της μικροαυτόματο 16 Α
Θα περιλαμβάνει σωλήνα απορροής συμπυκνωμάτων ο οποίος θα καταλήγει μέχρι το ύψος του πεζοδρομίου
Θα περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο με χρονικό προγραμματισμό (σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας)
Θα παρέχεται δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος
Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδο-έλασμα βαμμένο με αντιοξειδωτική βαφή, πλήρως κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση
Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης
Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db
Να έχει εποχιακό συντελεστή απόδοσης λειτουργίας ψύξης SEER ως εξής: 5,4 < SEER < 6.10 τουλάχιστον
Να έχει εποχιακό συντελεστή απόδοσης λειτουργίας θέρμανσης SCOP ως εξής: 4,0 < SCOP < 4,6 τουλάχιστον
Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους και θα καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών/μηχανικών μερών
ΣΥΝΟΛΟ | [9 empty] | 22084.4

## ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ 1-ΒΟΛΟΣ | Α/Α ΕΙΔΟΥΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.1 | 3000 | 720 | 3720
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.2 | 4200 | 1008 | 5208
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.3 | 5500 | 1320 | 6820
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.4 | 1800 | 432 | 2232
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.5 | 3000 | 720 | 3720
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.6 | 2400 | 576 | 2976
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.7 | 1400 | 336 | 1736
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.8 | 1740 | 417.6 | 2157.6
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.9 | 4200 | 1008 | 5208
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Πολιτικών Μηχανικών | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.10 | 73.39 | 17.6136 | 91.0036
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.11 | 1100 | 264 | 1364
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.12 | 600 | 144 | 744
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.13 | 2983 | 715.92 | 3698.92
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.14 | 839 | 201.36 | 1040.36
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.15 | 282 | 67.68 | 349.68
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.16 | 161 | 38.64 | 199.64
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.17 | 580 | 139.2 | 719.2
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.18 | 2260 | 542.4 | 2802.4
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.19 | 725 | 174 | 899
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.20 | 1048 | 251.52 | 1299.52
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.21 | 685 | 164.4 | 849.4
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.22 | 4800 | 1152 | 5952
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.23 | 6290.32 | 1509.6768 | 7799.9968
| ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.24 | 600 | 144 | 744
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικών Επιστημών | ΒΟΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 1.25 | 10483.871 | 2516.129 | 13000
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1-ΒΟΛΟΣ |  | 60750.581 | 14580.1394 | 75330.7204
ΤΜΗΜΑ 2-ΚΑΡΔΙΤΣΑ | Α/Α ΕΙΔΟΥΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.1 | 5500 | 1320 | 6820
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.2 | 700 | 168 | 868
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.3 | 700 | 168 | 868
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.4 | 3300 | 792 | 4092
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.5 | 700 | 168 | 868
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.6 | 1100 | 264 | 1364
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΙΔΟΣ 2.7 | 12600 | 3024 | 15624
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2-ΚΑΡΔΙΤΣΑ |  | 24600 | 5904 | 30504
ΤΜΗΜΑ 3-ΛΑΜΙΑ | Α/Α ΕΙΔΟΥΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μαθηματικών | ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.1 | 3600 | 864 | 4464
| ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.2 | 5500 | 1320 | 6820
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ | ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.3 | 1200 | 288 | 1488
| ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.4 | 700 | 168 | 868
| ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.5 | 1100 | 264 | 1364
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.6 | 1100 | 264 | 1364
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ | ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.7 | 700 | 168 | 868
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.8 | 2800 | 672 | 3472
| ΛΑΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 3.9 | 600 | 144 | 744
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3-ΛΑΜΙΑ |  | 17300 | 4152 | 21452
ΤΜΗΜΑ 4-ΛΑΡΙΣΑ | Α/Α ΕΙΔΟΥΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.1 | 2400 | 576 | 2976
| ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.2 | 10500 | 2520 | 13020
| ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.3 | 1100 | 264 | 1364
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.4 | 3000 | 720 | 3720
| ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.5 | 1100 | 264 | 1364
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Συστημάτων Ενέργειας | ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.6 | 7700 | 1848 | 9548
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.7 | 3600 | 864 | 4464
| ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.8 | 700 | 168 | 868
| ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΔΟΣ 4.9 | 8800 | 2112 | 10912
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4-ΛΑΡΙΣΑ |  | 38900 | 9336 | 48236
ΤΜΗΜΑ 5-ΤΡΙΚΑΛΑ | Α/Α ΕΙΔΟΥΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% | ΦΠΑ 24% | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.1 | 1200 | 288 | 1488
| ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.2 | 3500 | 840 | 4340
| ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.3 | 1210 | 290.4 | 1500.4
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.4 | 1800 | 432 | 2232
| ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.5 | 700 | 168 | 868
| ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.6 | 2200 | 528 | 2728
| ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΙΔΟΣ 5.7 | 7200 | 1728 | 8928
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5-ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 17810 | 4274.4 | 22084.4
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-5 |  | 159360.581 | 38246.5394 | 197607.1204