Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| - ΕΙΔΟΣ:UPS Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Είσοδος |  |  |  |
| 1 | Ονομαστική Τάση / Ανοχή 400V 3ph +N / 340-480V (+20% 15%), ανοχή -40% στο 50% του ονομαστικού φορτίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Συχνότητα Εισόδου 50/60 ± 10% | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συντελεστής Ισχύος Εισόδου PF=0.99 @ 100 % φορτίο (κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παραμόρφωση Ρεύματος Εισόδου THDI:THDi ≤3 % σε 100% φορτίο (κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης) | NAI |  |  |
|  | Φορτιστής / Συσσωρευτές |  |  |  |
| 5 | Εξελιγμένο σύστημα ελέγχου συσσωρευτών | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τύπος συσσωρευτών VRLA, High Rate | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αυτονομία 16 λεπτά σε φορτίο 50KW | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τάση τέλους εκφόρτισης 1,67V/cell | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδος |  |  |  |
| 9 | Ισχύς Εξόδου ανά Module 25 kVA/kW – pf = 1 (κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης για το pf) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Μέγιστη Ισχύς Καμπίνας 75kW N+1 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Εγκατεστημένη Ισχύς Καμπίνας 50kW | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Τάση Εξόδου 3x380/220V ή 3x400/230V ή 3x415/240V | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Σταθερότητα Τάσης Εξόδου Στατική: ± 1% | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Παραμόρφωση Τάσης Εξόδου Με Γραμμικό Φορτίο: < 1% Με μη Γραμμικό Φορτίο: < 3% | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Συχνότητα Εξόδου 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Σταθερότητα Συχνότητας Εξόδου +/- 0.05 % | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Λειτουργία Static Bypass 400VAC 3ph / ± 15% | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ανοχή Υπερφόρτωσης στον Μετατροπέα 10 min για φορτίο 125 % 1min για φορτίο 150 % | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες Επικοινωνίας |  |  |  |
| 19 | Σειριακή θύρα RS485 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Κάρτα δικτύου για διαδικτυακή παρακολούθηση SNMP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 21 | Ακουστικός Θόρυβος με 100% Φορτίο 53dBA | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Θερμοκρασία λειτουργίας 0 / +40°C | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας 1000m χωρίς derating | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Σχετική υγρασία αέρα < 95% (χωρίς συμπύκνωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | MTBF συστήματος 1.000.000 ώρες (να κατατεθεί σχετική πιστοποίηση) | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Απόδοση AC/AC 100% φορτίο: μέχρι 96,5%. Απαιτείται η κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης κατά IEC62040-3 όπου θα δηλώνονται οι ακριβείς τιμές απόδοσης σε επίπεδα φορτίου 25/50/75/100%) | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Απόδοση Οικονομικής Λειτουργίας σε Φορτίο 100% :99 % | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Βαθμός Προστασίας Ερμαρίου IP20 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις |  |  |  |
| 29 | IEC/EN 62040-1 | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | IEC/EN 62040-2, C2 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | IEC/EN62040-3, VFI-SS-111 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |