Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:
	
· ΕΙΔΟΣ:UPS Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

	Α/Α
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	(α)
	(β)
	(γ)
	(δ)
	(ε)

	Α/Α 
	Γενικά Χαρακτηριστικά 
	 
	 
	 

	
	Είσοδος
	 
	 

	1
	Ονομαστική Τάση / Ανοχή 400V 3ph +N / 340-480V (+20% 15%), ανοχή -40% στο 50% του ονομαστικού φορτίου
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Συχνότητα Εισόδου 50/60 ± 10% 
	ΝΑΙ
	 
	 

	3
	Συντελεστής Ισχύος Εισόδου PF=0.99 @ 100 % φορτίο (κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης)
	 ΝΑΙ
	 
	 

	4
	Παραμόρφωση Ρεύματος Εισόδου THDI:THDi ≤3 % σε 100% φορτίο (κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης)
	NAI
	 
	 

	
	Φορτιστής / Συσσωρευτές
	 
	 

	5
	Εξελιγμένο σύστημα ελέγχου συσσωρευτών
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Τύπος συσσωρευτών VRLA, High Rate
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Αυτονομία 16 λεπτά σε φορτίο 50KW 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Τάση τέλους εκφόρτισης  1,67V/cell
	ΝΑΙ
	
	

	
	Έξοδος
	
	

	9
	 Ισχύς Εξόδου ανά Module 25 kVA/kW – pf = 1  (κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης για το pf)
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Μέγιστη Ισχύς Καμπίνας 75kW N+1
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Εγκατεστημένη Ισχύς Καμπίνας 50kW 
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Τάση Εξόδου 3x380/220V ή 3x400/230V ή 3x415/240V
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Σταθερότητα Τάσης Εξόδου Στατική: ± 1%
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Παραμόρφωση Τάσης Εξόδου 
Με Γραμμικό Φορτίο:  < 1%
Με μη Γραμμικό Φορτίο: < 3%
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Συχνότητα Εξόδου 50Hz 
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Σταθερότητα Συχνότητας Εξόδου +/- 0.05 %
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Λειτουργία Static Bypass 400VAC 3ph / ± 15%
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Ανοχή Υπερφόρτωσης στον Μετατροπέα 10 min για φορτίο 125 % 1min για φορτίο 150 %
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θύρες Επικοινωνίας
	
	

	19
	Σειριακή θύρα RS485
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Κάρτα δικτύου για διαδικτυακή παρακολούθηση SNMP
	ΝΑΙ
	
	

	
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	

	21
	Ακουστικός Θόρυβος με 100% Φορτίο 53dBA 
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Θερμοκρασία λειτουργίας 0 / +40°C
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας 1000m χωρίς derating
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Σχετική υγρασία αέρα < 95% (χωρίς συμπύκνωση)
	ΝΑΙ
	
	

	25
	MTBF συστήματος  1.000.000 ώρες (να κατατεθεί σχετική πιστοποίηση)
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Απόδοση AC/AC 100% φορτίο: μέχρι 96,5%. Απαιτείται η κατάθεση test report ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης κατά IEC62040-3 όπου θα δηλώνονται οι ακριβείς τιμές απόδοσης σε επίπεδα φορτίου 25/50/75/100%)
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Απόδοση Οικονομικής Λειτουργίας σε Φορτίο 100% :99 %
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Βαθμός Προστασίας Ερμαρίου IP20
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πιστοποιήσεις
	
	

	29
	
IEC/EN 62040-1
	

ΝΑΙ
	
	

	30
	
IEC/EN 62040-2, C2
	

      ΝΑΙ
	
	

	31
	
IEC/EN62040-3, VFI-SS-111
	
[bookmark: _GoBack]ΝΑΙ
	
	

	32
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	1
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Υπόδειγμα   Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:  

     ΕΙΔΟΣ: UPS   Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

Α/Α  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

(α)  (β)  (γ)  (δ)  (ε)  

Α/Α    Γενικά Χαρακτηριστικά            

 Είσοδος        

1  Ονομαστική Τάση / Ανοχή   400 V   3 ph   + N   /  340 - 480 V   (+20% 15%), ανοχή  - 40%  στο  50% του ονομαστικού φορτίου  ΝΑΙ        

2  Συχνότητα Εισόδου   50/60 ± 10%   ΝΑΙ        

3  Συντελεστής Ισχύος Εισόδου   PF =0.99 @  100 % φορτίο (κατάθεση  test   report   ανεξάρτητου οίκου πιστοποίησης)    ΝΑΙ        

4  Παραμόρφωση Ρεύματος Εισόδου  THDI : THDi   ? 3 % σε 100% φορτίο  (κατάθεση  test   report   ανεξάρτητου οίκου  πιστοποίησης)  NAI        

 Φορτιστής / Συσσωρευτές        

5  Εξελιγ μένο σύστημα ελέγχου  συσσωρευτών  ΝΑΙ    

6  Τύπος συσσωρευτών   VRLA, High Rate  ΝΑΙ    

7  Αυτονομία   16 λεπτά σε φορτίο 50KW   ΝΑΙ    

8  Τάση τέλους εκφόρτισης    1,67V/cell  ΝΑΙ    

 Έξοδος    

9    Ισχύς Εξόδου ανά  Module   25  kVA / kW   –   pf   = 1    (κατάθεση  test   report   ανεξάρτητου  οίκου πιστοποίησης για το  pf )  ΝΑΙ    

10  Μέγιστη Ισχύς Καμπίνας   75 kW   N +1  ΝΑΙ    

11  Εγκατεστημένη Ισχύς Καμπίνας   50kW   ΝΑΙ    

12  Τάση Εξόδου 3 x 380/220 V   ή 3 x 400/230 V   ή  3 x 415/240 V  ΝΑΙ    

13  Σταθερότητα  Τάσης Εξόδου Στατική: ± 1%  ΝΑΙ    

14  Παραμόρφωση Τάσης Εξόδου    Με Γραμμικό Φορτίο:  < 1%   Με μη Γραμμικό Φ ορτίο: < 3%  ΝΑΙ    

15  Συχνότητα Εξόδου 50Hz   ΝΑΙ    

16  Σταθερότητα Συχνότητας Εξόδου +/ -   0.05 %  ΝΑΙ    

17  Λειτουργία   Static Bypass   400VAC 3ph / ±  15%  ΝΑΙ    

